## Sheet1
一、采购清单
采购项目编号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 简要技术规格
（人民币）
1 | C电房低频磁屏蔽系统采购项目 | 1 | 套 | 75万 | 低频电磁屏蔽系统，适应于屏蔽内界130mG交流ELF磁场，要求office区域交流磁场低于2mG。。
二、详细配置清单（采购清单）
编号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 性能参数及技术指标（服务要求）
1 | 主屏蔽层 | 1套 | 1.主屏蔽层壳体采用双层铝屏蔽六面体焊接结构，材料参数：由不大于 4*10-6Ω/cm³电阻率的铝合金制成，单层厚度不小于3mm。 2.技术工艺要求：铝板需要在重叠的表面用导电的铝酸盐涂层进行处理。 3.技术工艺要求：铝板上需连续满焊，结构体上需双面连续满焊。 4.技术工艺要求：所有屏蔽壳体设计应考虑钝化处理。 5.主屏蔽层面积500m2。
2 | 辅助屏蔽层 | 1套 | 1.三层及以上全加工的高导磁性无取向晶粒硅钢，单层厚度不小于0.5mm。 2.主屏蔽层与辅助屏蔽层之间需要填充防火绝缘层。 3.屏蔽层面层需要绝缘性面饰层，要求防火等级：A1级 4.辅助屏蔽层面积1000m2。
3 | ELF波导口 | 1套 | 950*1500波导口
4 | ELF波导口 | 1套 | 800*800波导口
5 | ELF波导口 | 2套 | 600*600波导口
6 | 磁屏蔽门 | 1套 | 低频磁屏蔽门（1800*2500）
7 | 磁屏蔽门 | 1套 | 低频磁屏蔽门（900*2000）
8 | 独立地线装置 | 1套 | 须独立接地，接地电阻小于1欧姆
10 | 电气集成 | 1套 | 屏蔽体空开、插座、走线、灯具配置齐全且需留有余量。