## 多联机空调机组一二级保养
设备维护保养单（一二级）-多联机空调机组
物料代码 |  |  | 物料描述 |  | 出厂编号 |  | 设备工装编号 | 上次维保时间 | 维保实施地点 | 开始维护日期 | 完成维护日期
序号 | 保养内容 |  | 方法 | 合格要求 | 保养级别 | 保养周期（月） | 计量器具编号 | 维保结果记录 | 更换添加的备件耗材代码 | 更换添加的备件耗材数量 | 备注
1 | 室内机 | 检查室内机外观 | 目视 | 外观完好，无破损和变形现象 | 二级 | 6
2 |  | 检查控制开关各功能 | 目视、操作 | 室内机启停正常，温度变化明显，风速可以进行调整 | 二级 | 6
3 |  | 检查空气过滤网堵塞情况 | 目视 | 无明显脏堵，翅片表面有金属光泽 | 二级 | 6
4 | 室外机 | 检查室外机外观 | 目视 | 外观完好，无破损和锈蚀现象 | 二级 | 6
5 |  | 检测压缩机工作电压、工作电流 | 测量 | 在有效范围内 | 二级 | 6
6 |  | 检查压缩机油位、油质状态 | 目视，操作 | 油位达2/3，油质无明显浑浊 | 二级 | 6
7 |  | 检测压缩机绕组的绝缘电阻 | 测量 | 在有效范围内 | 二级 | 6
8 |  | 检查压缩机过载保护装置 | 操作 | 过载试验动作灵敏 | 二级 | 6
9 |  | 通过压力表检测系统运行压力 | 操作 | 压力在有效范围内，并根据需要补充制冷剂 | 二级 | 6
10 |  | 清洗换热器翅片 | 操作 | 无灰尘 | 二级 | 6
11 |  | 检查散热风扇外观 | 目视 | 无损坏、无卡死 | 二级 | 6
12 |  | 检测散热风扇电机工作电压、工作电流 | 测量 | 在有效范围内 | 二级 | 6
13 |  | 检查交流接触器、热继电器动作情况 | 操作 | 动作正常，灵敏 | 二级 | 6
14 |  | 检查线路是否有老化现象，电线是否紧固 | 操作 | 线路无老化，接线牢固 | 二级 | 6
15 | 连接制冷剂管和电源线检查 | 检查管线外表的绑带情况 | 目视 | 绑带缠绕整齐，无破损现象 | 二级 | 6
16 | 多联机液晶温控器 | 检查温控器功能 | 操作 | 温控器显示、按键等功能正常，温控器能够根据环境温度及时反馈 | 二级 | 6
保养单位（保养人员）要求：制冷与空调设备运行操作作业证、制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工证、登高证
注： ①多人参与保养时，需在签名时列出各自保养内容的序号； ②二级保养时需包含一级保养所有项目； ③如由风电外部单位保养的，外部单位使用的计量器具需提供校准报告扫描件。 ④结果记录:有数值的记录数值，无数值的记录√或X，X的需说明后续处理项。 | [5 empty] | 保养人/日期： |  | 使用人/日期: |  | 设备工装管理员/日期:
税后维保费用及质保期 |  |  | 供应商维护费用（元） |  | 物流费用（元） |  | 配件抵扣金额（元） |  | 内部维护备件耗材费用（元） |  | 质保期（月）

## 分体式空调一二级维保
设备维护保养单（一二级）-分体式空调
物料代码 |  |  | 物料描述 |  | 出厂编号 |  | 设备工装编号 | 上次维保时间 | 维保实施地点 | 开始维护日期 | 完成维护日期
序号 | 保养内容 |  | 方法 | 合格要求 | 保养级别 | 保养周期（月） | 计量器具编号 | 维保结果记录 | 更换添加的备件耗材代码 | 更换添加的备件耗材数量 | 备注
1 | 室内机 | 检查控制屏 | 操作 | 功能、显示正常 | 二级 | 6
2 |  | 清洗室内机过滤网 | 操作 | 滤网洁净，无破损及变形 | 二级 | 6
3 | 室外机 | 清洗外机翅片， | 操作 | 翅片洁净，无倒片，无损坏及变形 | 二级 | 6
4 |  | 管道保温层修补 | 操作 | 平整完好 | 二级 | 6
5 |  | 检查紧固支架 | 操作，目视 | 无松动、无锈蚀 | 二级 | 6
6 |  | 抽真空、加氟 | 操作 | 制冷剂无缺少 | 二级 | 6
保养单位（保养人员）要求：制冷与空调设备运行操作作业证、制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工证、登高证
注： ①多人参与保养时，需在签名时列出各自保养内容的序号； ②二级保养时需包含一级保养所有项目； ③如由风电外部单位保养的，外部单位使用的计量器具需提供校准报告扫描件。 ④结果记录:有数值的记录数值，无数值的记录√或X，X的需说明后续处理项。 | [5 empty] | 保养人/日期： |  | 使用人/日期: |  | 设备工装管理员/日期:
税后维保费用及质保期 |  |  | 供应商维护费用（元） |  | 物流费用（元） |  | 配件抵扣金额（元） |  | 内部维护备件耗材费用（元） |  | 质保期（月）