广东以色列理工学院

实验室废气处置系统内活性炭处置服务要求（科研楼）

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家现行关于环保的其它有关法律、法规的规定，为保证我校实验室废气处置系统内活性炭有效吸附性，保障废气处置系统高效运作和实验室废气达标排放，现拟委托技术服务机构全流程负责更换我校实验室废气处置系统内失效活性炭的服务工作。

该项工作包括“移除吸附塔内已失效的活性炭，清理箱体内部表面，清理（含加固或修复）箱体内部活性炭装填槽的钢丝网，根据包装要求对失效活性炭进行包装并转运至校方指定的位置，替换符合技术参数要求的同属性的新活性炭，施工现场清理等”。工作过程中对失效活性炭应按照危险废弃物包装要求进行包装和做好暂存要求，装填新活性炭等在校内的施工活动，应严格执行校内施工的相关要求。

2.技术依据及标准

表2-1 活性炭技术参数及要求

| 技术参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 柱状：4*6mm，可适用80目不锈钢网 蜂窝状：100*100*100mm,孔径1.5mm, 孔数1600 |
| 水分 | <5% |
| PH | 8-10 |
| 装填密度 | 450-600g/L |
| 四氯化碳吸附率 | 吸附率不低60%，如检测数值达不到要求的不予选用。 |
| 碘吸附值 | 柱状，吸附值大于800mg/g，如检测数值达不到要求的不予选用。 蜂窝状，吸附值大于600mg/g，如检测数值达不到要求的不予选用。 |
| 备注： 1.需要符合“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”各项指标（投标时提供相关证明材料）； 2.要求提供拟采用活性炭符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭CMA检测报告（投标时提供相关证明材料）； 3.用于该项服务的活性炭到校后，由校方、施工方及检测方一同随机采样，送校方指定的检测机构进行检测，送检费用由投标人负责，经检测合格后施工方进行活性炭更换工作； 4.颗粒及蜂窝状活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求。 |  |

3.工作流程及工作量清单

3-1 技术服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员保险证明等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交技术服务工作方案，委托方与服务方进行技术交流，服务方根据委托方意见对技术服务工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的技术服务工作方案，在委托方的确认下提供现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方通知委托方到场核查服务成果，按合同约定内容提交符合资质要求的检测报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2活性炭处置服务工作汇总表

| 序 号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 送检 | 服务单位技术按要求采购活性炭，待送达学校后组织随机抽样，由学校指定的检测机构进行品质检测。获取符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭检测报告。 |
| 2 | 移除失效的活性炭 | 遵守密闭场所和登高作业的作业规定，服务单位按照校内的施工要求，组织人员掏空各个吸附塔内失效的活性炭。 |
| 3 | 包装 | 按照危险废弃物的处置要求，对失效的活性炭进行包装及标识，设置卡板承托，每层卡板不得超过1吨暂存量。 |
| 4 | 清洁及检查 | 清理箱体内部表面，检查钢丝网状态。若箱体内部活性炭装填槽的钢丝网破损或者有大量的铁锈，应彻底除锈或再更换80目不锈钢钢丝网。 |
| 5 | 装填 | 服务单位按照校内的施工要求，组织人员进行新活性炭的装填。 |
| 6 | 恢复及测试 | 检查吸附塔的工作状态，恢复原工作状态，在我校运营方（物业机电人员）的监督下，试运行设备并确保工作正常。 |
| 7 | 环境 | 整理施工作业现场，做好保洁工作。 |

表3-3 服务工作量清单

| 科研楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱状活性炭 |  |  |  |  |  | 4904Kg |
| 1 | 活性炭 | EF-1 | PF-1F-01 | R302;R303;R304;R305;R306;R104;R101 | 处理风量：15000CMH | 619 |
| 2 | 活性炭 | EFB-1 | PF-1F-02 | R107; RB08;RB09 | 处理风量：8000CMH | 337 |
| 3 | 活性炭 | EF-2 | PF-4F-01 | R502;R503;R504;R505;R506;R507;R401;R402;R403;R404;R405;R406 | 处理风量：17000CMH | 550 |
| 4 | 活性炭 | EF-3 | PF-3F-01 | R508储藏室;R509;R510;R511;R512（预留）;R407储藏室；R408;R409;R410;R411;R412(预留);R307储藏室;R308;R309;R310;R311;R312 | 处理风量：28000CMH | 879 |
| 5 | 活性炭 | EF-4 | PF-6F-01 | R601;R602;R603;R604;R605;R606;R607-1;R607-2;R607-6;B607-7;R608;R609;R611 | 处理风量：16000CMH | 619 |
| 6 | 活性炭 | EF-5 | PF-6F-02 | R607回风系统 | 处理风量：5500CMH | 257 |
| 7 | 活性炭 | EF-7 | PF-7F-02 | R807储藏室；R808;R809;R810;R811;R813(预留);R707储藏间；R708；R709;R710;R711;R713(预留) | 处理风量：20000CMH | 678 |
| 8 | 活性炭 | EF-6 | PF-7F-01 | R802;R803; R804;R805; R806;R702; R703;R704; R705;R706 | 处理风量：21400CMH | 965 |
| 蜂窝状活性炭 |  |  |  |  |  | 384块 |
| 9 | 活性炭 | EF-8 | PF-BF-01 | RB06-2、RB07、RB08、RB09 |  | 384块 |

4.其他要求

目前需更换失效活性炭总量表3.3的数量，包括吸附箱内的颗粒活性炭，颗粒活性炭的参考总量为4.939吨。

评分标准

总分100分=商务技术评分70分+价格评分30分

商务技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度 | 提供的货物完全满足技术参数表，并提供符合“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”各项指标证明材料和符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭CMA检测报告。 满分15分，未按要求提供者不得分。 | 15 |
| 项目服务能力 | 提供2020年至今的更换活性炭相关案例，需提供合同复印件并加盖公章，需提供甲乙双方盖章页和日期页。 每提供一份得1分，满分5分，未按要求提供不得分。 | 5 |
|  | 提供承诺函： 要求服务单位承诺响应并接受我校在技术需求中提出的要求，包括提及的工作内容等。且承诺若由于现场取样检测报告结果不达标造成的所有损失，均由服务单位负责。 备注：活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求. 按要求提供得30分，未提供不得分。 | 30 |
| 施工计划要求 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括： - 工作计划 - 服务方案 - 项目团队，需提供项目负责人在本公司具有一年以上社保缴纳证明和相关作业人员工伤保险证明等。 综合评比优的得20分，综合评价一般的得12-19分，综合评价较差的得1-11分。 | 20 |
| 合计 |  | 70 |

价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分