广东以色列理工学院

实验室废气处置系统内活性炭处置服务需求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家现行关于环保的其它有关法律、法规的规定，为保证我校实验室废气处置系统内活性炭有效吸附性，保障废气处置系统高效运作和实验室废气达标排放，现拟委托技术服务机构全流程负责更换我校北校区实验室废气处置系统内失效活性炭的服务工作。

该项工作包括“移除吸附塔内已失效的活性炭；清理箱体内部表面；检查及清理箱体内装填槽的钢丝网表面，如钢丝网有破损的情况应采用技术措施进行修补或加固；根据危险废弃物的包装要求对失效活性炭进行包装并转运至校方指定的位置，替换符合技术参数要求的同属性的新活性炭；施工现场清洁等”。工作过程中对失效活性炭应按照危险废弃物包装要求进行包装和做好暂存工作，装填新活性炭等在校内的施工活动应严格执行校内施工的相关要求。

2.技术依据及标准

表2-1 活性炭技术参数及要求

| 技术参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 柱状：4*6mm，可适用80目不锈钢网。 蜂窝状：100*100*100mm,孔径1.5mm, 孔数1600 |
| 水分 | <5% |
| PH | 8-10 |
| 装填密度 | 450-600g/L |
| 四氯化碳吸附率 | 吸附率不低60%，如检测数值达不到要求的不予选用（详见备注）。 |
| 碘吸附值 | 柱状，吸附值大于800mg/g；蜂窝状，吸附值大于600mg/g；如检测数值达不到要求的不予选用（详见备注）。 |
| 备注： - 活性炭质量指标： 需要符合“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”各项指标（投标时提供相关证明材料），提供相关符合国家相关技术标准的活性炭CMA检测报告（投标时提供相关证明材料）。 - 活性炭质量关键参数： 柱状及蜂窝状活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求。 - 活性炭取样： 用于该项服务的活性炭到校后放于指定位置暂存，由校方、活性炭更换服务方双方随机采样，送校方指定的检测机构进行检测，送检费用由投标人负责（即检测费用包含在本次活性炭服务中）。 - 活性炭质量报告： 指定的检测机构出具CMA检测报告，核对符合质量关键参数要求，确认合格后方可进行活性炭更换工作。 - 活性炭检测单位要求： 检测单位具备对应资质，可出具相应的CMA检测报告。 |  |

3.工作流程及工作量清单

3-1 技术服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 根据服务要求，服务方编制专项技术服务工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员保险证明等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交技术服务工作方案，委托方与服务方进行技术交流，服务方根据委托方意见对技术服务工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的技术服务工作方案，在委托方的确认下提供现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方通知委托方到场核查服务成果，按合同约定内容提交符合资质要求的检测报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2活性炭处置服务工作汇总表

| 序 号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 到货及送检 | 服务方按要求采购活性炭，待送达学校后指定位置暂存后，双方组织随机抽样，由学校指定的检测机构进行品质检测。获取符合环保处置设施的设置要求和国家相关技术标准的活性炭检测报告。 |
| 2 | 移除失效活性炭 | 在确认活性炭品质合格予以采用后，服务方遵守有限空间场所和登高作业场所的作业规定和校内的施工要求，组织人员掏空各个吸附塔内失效的活性炭。 |
| 3 | 包装及转运 | 按照危险废弃物的处置要求，对失效的活性炭进行包装及标识，送至学校后指定位置暂存，需设置卡板承托，每层卡板不得超过1吨暂存量。 |
| 4 | 清洁及检查 | 清理箱体内部表面，检查钢丝网状态。若箱体内部活性炭装填槽的钢丝网破损或者有大量的铁锈，应彻底除锈或、修补加固或者更换80目不锈钢钢丝网。 |
| 5 | 装填 | 服务单位按照校内的施工要求，组织人员进行新活性炭的装填。 |
| 6 | 恢复及测试 | 确认吸附塔已具备恢复工作状态的条件，在我校运营方（物业机电人员）的监督下，试运行设备并确保工作正常。 |
| 7 | 作业环境整理 | 整理施工作业现场，做好清洁工作。 |

表3-3 服务工作量清单

| 序号 | 风机编号 | 吸附塔编号 | 相关实验室 | 处理风量(CMH) | 活性炭重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EF-1 | PF-1F-01 | R302 R303 R304 R305 R306 R104 R101 | 15000 | 619 |
| 2 | EFB-1 | PF-1F-02 | R107 RB08 RB09 | 8000 | 337 |
| 3 | EF-2 | PF-4F-01 | R502 R503 R504 R505 R506 R507 R401 R402 R403 R404 R405 R406 | 17000 | 550 |
| 4 | EF-3 | PF-3F-01 | R508储藏室 R509 R510 R511 R512(预留) R407储藏室R408 R409 R410 R411 R412(预留) R307储藏室 R308 R309 R310 R311 R312 | 28000 | 879 |
| 5 | EF-4 | PF-6F-01 | R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607-1 R607-2 R607-6 B607-7 R608 R609 R611 | 16000 | 619 |
| 6 | EF-5 | PF-6F-02 | R607回风系统 | 5500 | 257 |
| 7 | EF-7 | PF-7F-02 | R807储藏室 R808 R809 R810 R811; R813(预留) R707储藏间 R708 R709 R710 R711 R713(预留) | 20000 | 678 |
| 8 | EF-6 | PF-7F-01 | R802 R803 R804 R805 R806 R702 R703 R704 R705 R706 | 21400 | 965 |
| 9 | EF-8 | PF-BF-01 | RB06-2 RB07 RB08 RB09 |  | 384块 |
| 1. 合计：科研楼（柱状活性炭4904Kg+蜂窝活性炭384块） |  |  |  |  |  |
| 1 | EF-2 | PF-1F-01 | T102 T103 T105 T106(含小房间) | 15000 | 700 |
| 2 | EF-3 | PF-1F-02 | T101(含小房间) | 15000 | 700 |
| 3 | EF-4 | PF-2F-01 | T201 T202 T205 T206 T207 | 22000 | 900 |
| 4 | EF-5 | PF-3F-01 | T301 T301-1 T301-2 T301-3 T301-4 T301-5 T301-6 T302 T302-2 T304 T305 T305-2 T305-3 T305-4 T305-5 | 25000 | 900 |
| 5 | EF-6 | PF-4F-01 | T403-2 T403-1 T403 | 22000 | 900 |
| 6 | EF-7 | PF-4F-02 | T401 T401-1 T401-2 | 30000 | 900 |
| 7 | EF-8 | PF-5F-01 | T501-3 T502 T503 T503-1 | 8500 | 600 |
| 8 | EF-9 | PF-5F-02 | T501 | 30000 | 900 |
| 2. 合计：教学楼（柱状活性炭约6500Kg） |  |  |  |  |  |
| 1 | WF | WF-01 | 危废暂存间 | 3600 | 2张 |
| 2 | WF | WF-02 | 危废集装箱 | 2300 | 50kg |
| 3. 合计：危废储存设施（活性炭过滤网2张+蜂窝活性炭50Kg） |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | 污水处理站 | / | / |
| 4. 合计：污水处理站（蜂窝活性炭600块） |  |  |  |  |  |

4.其他要求

目前需更换失效活性炭总量表3-3的数量，包括吸附箱内的颗粒活性炭，蜂窝活性炭及活性炭过滤网。

5.评分标准

总分100分=商务技术评分70分+价格评分30分

商务技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度 | 提供的货物完全满足技术参数表，并提供相关符合国家相关技术标准-“GB/T 7701.1-2008 煤质颗粒活性炭气相用煤质颗粒活性炭”的活性炭CMA检测报告（投标时提供相关证明材料）。 满分15分，未按要求提供者不得分。 | 15 |
| 项目服务能力 | 提供近三年来更换活性炭相关案例，需提供合同复印件并加盖公章，需提供甲乙双方盖章页和日期页。 每提供一份得1分，满分5分，未按要求提供不得分。 | 5 |
|  | 提供承诺函： 要求服务单位承诺响应并接受我校在技术需求中提出的要求，包括提及的工作内容等。且承诺若由于现场取样检测报告结果不达标造成的所有损失，均由服务单位负责。 备注：活性炭的四氯化碳吸附率和碘吸附值两者满足其中一项即可，即满足《分散吸附-集中再生活性炭挥发性有机物治理体系建设技术指南》中活性炭质量要求. 按要求提供得30分，未提供不得分。 | 30 |
| 施工计划要求 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括： - 工作计划 - 服务方案 - 项目团队，需提供项目负责人在本公司具有一年以上社保缴纳证明和相关作业人员工伤保险证明等。 综合评比优的得15-20分，综合评价一般的得8-14分，综合评价较差的得1-13分。 | 20 |
| 合计 |  | 70 |

价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分