广东以色列理工学院

实验通风橱（柜）年度检测服务需求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定。因学校教学及科研实验室从事的多项实验活动需要使用到通风橱（柜），在实验操作时会产生各种有毒有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质，特别是有害且危险的气体及产生大量热的实验中，在污染源附近需在通风橱（柜）内进行。

为有效保护校内实验室操作人员健康和保护使用者的健康及安全，避免通人员遭受损伤、职业病危害因素侵害及设备受损的事故发生，防止实验中的污染物质向实验室内、外扩散，保证校内实验室通风橱（柜）的排气功能可符合相关规定及出厂技术标准，保证有效排出实验中产生的有害气体，达到安全性和优越的操作性要求，现拟委托专业技术服务机构对校内的通风橱（柜）进行常规检测服务。

2.检测依据及标准

表2-1 检测依据及使用仪器

| 检测项目 | 检测参考依据 | 仪器名称/型号 |
| --- | --- | --- |
| 计算规定时间内设备的排风量（m3/h） | 1.学校通风橱使用的德国Wesemann品牌通风橱，应按照厂家资料需要每年度进行通风量检查。 2.Wesemann LABORATORY FUME CUPBOARD USER MANUAL 中的检查维修部分中，厂家对检测方法有相关规定，根据EN14175-3和EN 14175-6 E等进行。 3.按照上述规定的取样方式，在通风橱窗口取得进风平均面风速（s/m）后，再折算为该通风橱规定时间内的排风量。 4.根据计算结果，比对通风橱（柜）的对应铭牌信息，确认排风量数值是否达到厂家设计要求。 | 风速仪 |
| 面风速 | 如通风橱为国内品牌，则不得低于JB-T 6412-1999 排风柜要求进行面风速进行检测。 | 风速仪 |
| 照度 | 国家计量技术规范及室内工作场所照明。 | 照度计 |
| 噪声 （dB） | - 《职业危害因素接触限值》 (GBZ/T 189.6-2007) - 《工作场所职业病危害作业分级 第4部分》（GBZ/T 229.4-2012） - 《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》 (GBZ/T 189.8-2007） | 声级计 |
| 外观检查 | 1. 柜内试验台面、两侧及背面，是否有锈蚀情况。 2. 柜门玻璃是有破裂、污损的情况。 3. 限位器是否失效。 4. 规范要求的警示和指令标识是否缺失。 5. 柜门是否两侧平衡，动作是否顺滑。 6. 其他检查发现的问题。 | 目测及动作 |
| 备注：同时参考以色列理工学院，其检测频率为每年进行一次功能检测。 |  |  |

3.工作流程及工作量清单

表3-1 检测服务工作流程表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方案 | 根据服务要求，编制专项检测工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员工伤保险证明等。 |
| 2 | 技术交底 | 提交检测工作方案，委托方与服务方进行技术交流，确定具体施工时间、方法，确保服务方根据委托方意见对检测工作方案进行修改。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的检测工作方案，在委托方的确认下进行现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方交接服务成果，按合同约定内容出具符合资质及校方要求的检测报告。 |
| 5 | 项目验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2 检测服务工作量清单

| No. | 通风柜型号 Size | 合同数量 Contract Quantity |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1200*890*2730mm | 197 |
| 2 | 1800*890*2730mm | 10 |
| 3 | 2400*890*2730mm，走入式通风柜 | 3 |
| 4 | 2400*890*2730mm | 44 |
| 5 | 1984*890*2730mm，走入式通风柜 | 1 |
| 6 | 净气型无管道，SF-DJ1000 | 1 |
| 合计 |  | 256 |
| 备注：该数量为预估数量，最终合同会约定以实际检测台数为结算数量。 |  |  |

检测服务时间：

| No. | 位置 Site | 数量 Quantity | 要求完成日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 |  | 合同签订后10个日历日内 |
| 2 | 科研楼 |  | 合同签订后15个日历日内 |
| 合计 |  | 256 |  |
| 备注： 具体检测时间根据检测方与学校进行协调安排，确保在要求完成日期前完成检测，避免影响学校正常科研教学工作。 最终检测的通风橱数量，按照实际检测数量为准。 |  |  |  |

4.对服务方要求：

- 检测单位应持有检验检测机构资质认定标志（CMA）或经中国合格评定国家认可委员会认证（CNAS），可按照检测要求出具检测报告，确保检测数据有效可靠。

- 该服务项目不支持转包或分包。

- 检测单位应提供拟出具的报告格式模板，包括且不限于检测参考标准、检测结论等内容。

- 服务商在报价前可参加现场勘察，确认设备型号、数量、位置和检测方法等现场设备信息。

- 检测单位应具备国外通风橱风量检测经验，熟悉国外通风橱排风量和面风速换算及检测工作，具备相应的检测设备。有相关通风橱检测服务经验并能提供证明的优先考虑。

- 服务商开始检测工作前，需提供检测施工方案，内容包含且不限于：参与检测工作的人员在本公司的相关在职证明资料（如社保、工伤保险证明和个人资质证书等）、提供符合服务项目检测要求仪器的校准合格证明、通风橱取样点分布情况和布点工具、通风橱规定时间内的换气量折算计算方式、面风速检测等内容的工作时间计划表、拟出具报告格式等信息，经校方确认后方可开展设备检测工作。

- 检测完毕后，设备应粘贴设备年度检测标签,包含检测日期，设备编号、下次年度检验日期等。标签材质应便于下一年的更替而不留痕迹。

- 检测单位在完成现场采集数据后10个工作日内出具电子检测报告，20个工作日内提供纸质检测报告（一式四份）。

- 如发生检测数据未能符合相关技术标准要求的情况，服务单位应将检测结果及时与委托单位进行交底，协助分析故障原因及提出改进建议。委托单位自行组织修复后，再由服务单位重新进行一次检测，该部分重新检测内容不增加费用。

- 呈现成果应体现包含检测问题的汇总以及问题的跟进建议（因涉及到检测报告的统一格式，可在报告外提供补充文件）。建议内容应具体，且兼具可行性、有效性、时效性、经济性，和符合规范要求。

- 5. 评分标准

总分100分=商务技术评分70分+价格评分30分

商务技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应程度 | 进行检测的各项检测工具（风速仪、照度计、声级计等）完全满足技术参数表，并提供上述检测工具有效期内的检测报告做为证明材料。 满分10分，未按要求提供者不得分。 | 10 |
| 项目服务能力 | 提供近三年来检测通风橱的相关案例，需提供合同复印件并加盖公章，需提供甲乙双方盖章页和日期页。 每提供一份得1分，满分5分，未按要求提供不得分。 | 5 |
|  | 提供拟出具报告格式样本： 要求服务单位提供拟出具的报告格式模板，包括且不限于检测参考标准、检测结论等内。 满分20分，综合评比优的得15-20分，综合评价一般的得8-14分，综合评价较差的得1-7分。 | 20 |
|  | 提供复测的承诺函： 承诺如发生检测数据未能符合相关技术标准要求的情况，服务单位应将检测结果及时与委托单位进行交底，协助分析故障原因及提出改进建议。委托单位自行组织修复后，再由服务单位重新进行一次检测，该部分重新检测内容不增加费用。 满分15分，未提供不得分。 | 15 |
| 施工计划要求 | 根据服务要求，编制专项技术服务工作方案，包括： - 工作计划 - 服务方案 - 项目团队，需提供项目负责人在本公司具有一年以上社保缴纳证明和相关作业人员工伤保险证明等。 综合评比优的得15-20分，综合评价一般的得8-14分，综合评价较差的得1-7分。 | 20 |
| 合计 |  | 70 |

价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分