广东以色列理工学院

实验室管道及配套报警设施安全检查技术服务要求

1.需求原因

广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定，因学校教学及科研实验室从事多项实验需要使用到各类气体，常见的高纯气体种类主要有不燃气体如：氮气、二氧化碳；惰性气体如：氩气、氦气；易燃气体如：氢气、乙炔、氨气；有毒有害气体如：一氧化碳、氨气，助燃气体如：氧气，一氧化二氮等等。供气方式有采用建筑附设的集中气瓶间通过公用气路管道中央集中供应和实验室内采用独立气瓶供应两种类型。由于人的不安全行为，物的不安全状态，以及环境等不安全因素的存在，均可能引发各类气体安全事故。

为有效保护校内人员健康、保证校内实验室用气安全和相关实验设备设施的正常运转，避免用气人员遭受损伤及设备受损的事故发生。现拟委托专业技术服务机构对校内的气路管道（含公用管道及独立供气管道）进行常规检查服务。

2.依据及要求

表2-1 安全要求依据

| 序号 | 依据 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于开展校园安全专项督导的通知 | 广东省人民政府教育督导室 （粤府教督函〔2024〕1号） |
| 2 | 关于加强节假日期间全省教育系统实验室安全管理工作的提醒函 | 广东省教育厅 |
| 3 | 关于做好重大安全风险挂牌警示工作的通知 | 广东省教育厅 |
| 4 | 关于开展重大隐患专项排查整治2023行动调研的通知 | 广东省教育厅 粤教保函〔2023〕11号 |
| 5 | 关于加快落实重大事故隐患专项排查整治2023行动的通知 | 广东省教育厅 |
| 6 | 关于加强全省教育系统实验室安全管理工作的通知 | 广东省教育厅 |
| 7 | 关于进一步加强学校消防安全工作的通知 | 广东省教育厅办公室 |
| 8 | 高等学校实验室安全检查项目表（2025年） | 教科信厅函〔2025〕8号附件 |
| 9 | 广东省普通高等学校创建更高水平“安全文明校园（平安校园）”考评标准（2023年度） | 广东省教育厅 |

表2-2 技术服务依据

| 序号 | 服务项目 | 服务依据 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实验楼及科研楼 （公用管道） | 1. 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程及验收规范》（SH3501-2011） 2. 《高等学校实验室安全检查项目表》（2024年） | 1. 查看管道表面是否有明显锈蚀 2. 查看管道是否有明显形变 3. 查看是否存在可见泄漏 | - 对于发现的锈蚀情况，需详细记录锈蚀的程度、位置及管道的具体类型，对于锈蚀程度的评估，应综合记录锈蚀面积、分布情况等因素并对存在泄漏点进行管线挂牌和粘贴色带以便后续处理。 - 针对管道表面形变的检查，建议采用多角度观察的方法，结合肉眼和辅助工具进行全面评估。对于明显的形变，需详细记录形变的形式、尺寸、位置等因素，并在管道上进行标识。可借助如红外热成像仪或等工具和方法进行在线检查，协助分析产生形变原因及提出优化措施。 - 对怀疑可能存在泄漏的位置采用发泡剂(应使用不带腐蚀性的专用中性发泡剂)、气体探测器或在校方监督下使用无损方法进行在线检查，协助查找泄漏原因及泄漏位置，通知业主方进行处置。 - 当对检查状态不确定的情况下，可以在管道末端接入经校准的精密压力表协助判断压力情况(该项操作必须由具备相关资质的机构在校方的监督下方可进行)。 |
| 2 | 教学实验楼及科研楼 （气瓶间） |  |  |  |
| 3 | 自动控制系统功能测试 | 对气路系统的自动控制功能进行检查，查看系统内气体探测器、流量计、压力变送器的工作状态。 | 1. 检查易燃易爆及有毒有害气体的探测器与应急切断阀的动作情况 2. 检查压力变送器工作状态 3. 应对每个探测器及应急切断阀的联动进行连续2次功能性测试 | - 使用对应的检测气体触发探测器动作。 - 检查联动逻辑是否正常，联动的应急切断阀是否均灵敏反应及动作到位。 - 检查现场对应的声光报警器是否正常工作。 - 检查各探测器显示的报警信息是否正常。 - 检查现场报警信息与控制室的监控系统是否同步。 - 测试完成后进行复位，恢复到自动工作状态。 |
| 4 | 液氮气化站 | 可参考《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程及验收规范》（SH3501-2011） | 液氮气化站管道外观检查检查。 | - 氮气管道支架是否松动。 - 各配套仪表及控制系统是否正常。 |
| 5 | 部分新建实验室的气体管道 | 1. 《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010） 2. 《压力管道安装安全质量监督检验规则》（TSG D7006—2020） 3. 《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程及验收规范》（SH3501-2011） 4. 《压力管道安全技术监察规程--工业管道》（TSG D0001—2009） | 管道在线泄漏测试 | 对所有的新建气路管道（包括使用中央供气的实验室气路管道、实验室内独立供气管道）进行测漏，包括以下内容： - 使用经校准的精准压力表并联入供气管道，测试压力为管道的正常工作压力，同时检查调压阀（器）减压后压力表显示是否正确。 - 对标准时间内压力下降超过允许范围的独立管段，采用发泡剂（应使用不带腐蚀性的专用中性发泡剂）、气体探测器或红外线成像仪等工具和方法进行在线检查，协助查找泄漏原因及泄漏位置，通知业主方进行处置。 - 在处置完成后再按照以上第2点要求继续检测。 |
| 6 | 气体管道系统相关信息建档录入 | - 登记没有接入中央控制室的探测器及应急切断阀的信息。 - 登记所有探测器、变送器及切断阀的信息 - 登记所有减压阀量程、使用值、使用位置的信息。 |  |  |
| 7 | 标签标识 | 根据要求更新学校各类管线的标志标识。 |  |  |
| 8 | 合理化建议（若有） | 对管线设置（含管道、变送器、探测器、切断阀、流量计等）的合理性和存在缺陷提供合理化建议（附依据）。 |  |  |
| 备注 | - 检测工作计划应按照学校的教学、科研时间要求进行优化调整，尽可能减少检测工作对实验室的日常运行的影响。 - 现场检测完成后，测漏试剂必须清理干净，避免残留导致管道腐蚀。 - 检测正式完成后，出具检测报告。 |  |  |  |

3.工作流程及工作量清单

表3-1 安全检查服务工作流程表

| 序 号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 根据服务要求，编制专项服务方案，包括工作计划、服务内容、工作流程、人员信息等。 |
| 2 | 技术交底 | 根据学校EHS办公室提供的资料，准备和提交相关检查计划；根据技术交流，服务方应该按照委托方的意见对服务方案进行修改，并形成工作方案终稿。 |
| 3 | 现场工作 | 服务方按照已审核的服务方案，在委托方的确认下开展现场检查服务。 |
| 4 | 交付成果 | 服务方按合同约定内容出具符合资质要求的检查报告。 |
| 5 | 确认验收 | 服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。 |

表3-2 科研楼公用管道气路系统工作清单（外观检查） 序号; 位置; 气体类型; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 科研楼; N2; 不锈钢管; SS316 3/4"*0.049" BA; m; 124. 2; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 655. 3; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 1353. 4; CO2; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 726. 5; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 424. 6; CA; 不锈钢管; SS316 1"*0.065" BA; m; 124. 7; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 580. 8; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 1232. 9; Ar; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 804. 10; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 628. 11; O2; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 792. 12; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 510. 13; He; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 818. 14; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 570. 15; Ne; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 758. 16; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 507. 17; VAC; 不锈钢管; SS316 1"*0.065" BA; m; 124. 18; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 589. 19; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 1349. 20; 备用一; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 96. 21; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 46. 22; 备用二; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 106. 23; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 48. 24; 备用三; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 105. 25; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 167. 26; 备用四; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 120. 27; 不锈钢管; SS316 1/4"*0.035" BA; m; 36.

表3-3 教学实验楼公用管道气路系统工作清单（外观检查） 序号; 位置; 气体类型; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 教学实验楼; N2; 不锈钢管; SS316 3/4"*0.049" BA; m; 912.2. 2; CO2; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 261.6. 3; CA; 不锈钢管; SS316 1"*0.065" BA; m; 1858.5. 4; Ar; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 54.1. 5; O2; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 107.3. 6; He; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 266.4. 7; Ne; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 131. 8; VAC; 不锈钢管; SS316 1"*0.065" BA; m; 1688.6. 9; 备用一; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 0. 10; 备用二; 不锈钢管; SS316 1/2"*0.035" BA; m; 0.

表3-4 教学实验楼及科研楼独立供气管道气路系统工作清单（外观检查）

| 序号 | 位置 | 气体类型 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T301-3 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 96 |
| 2 | T301-4 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 68 |
| 3 | T403 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 194 |
| 4 | T403 |  | 不锈钢管 | 316L 3/8"(9.53*.89) | m | 24 |
| 5 | RB06 |  | 不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 17.68 |
| 6 | RB06 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 26 |
| 7 | RB07 |  | 不锈钢管 | 316L 3/8"(9.53*.89) | m | 8 |
| 8 | RB08 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 68 |
| 9 | R203-4 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 110 |
| 10 | R203-4 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 60 |
| 11 | R203-5 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 58.31 |
| 12 | R302 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 12 |
| 13 | R305 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 115 |
| 14 | R306 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 80+31.6 |
| 15 | R309 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 6.63 |
| 16 | R309 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 32 |
| 17 | R311-R312 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 136.53 |
| 18 | R402 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 13 |
| 19 | R406 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 15 |
| 20 | R408 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 38 |
| 21 | R410 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 64.97 |
| 22 | R602 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 15 |
| 23 | R609& 611 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 84 |
| 24 | R701 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 19.82 |
| 25 | R702 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 72 |
| 26 | R706 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 119.27 |
| 27 | R708 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 120 |
| 28 | R713 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 20 |
| 29 | R803 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 45 |
| 30 | R804 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 12 |
| 31 | R806 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 22 |
| 32 | R808 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 24.95 |
| 33 | R811 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 13+40 |
| 34 | R810 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 194 |
| 35 | R813 |  | 不锈钢管 | 316L 1/4"(6.35*0.89) | m | 33 |
| 36 | R813 |  | 低压不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 162.7+46 |
| 37 | 二期 |  | 不锈钢管 | SS316 1/2"*0.035" BA | m | 554.2 |

表3-5 管道气路报警及紧急切断系统工作清单

| No. | 楼层 | 数量 | 实验室 | 编号 | 位置 | 报警系统类型 | 气体种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 4 | T101 | T101-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 2 |  |  | T101 | T101-EXG-02 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 3 |  |  | T102 | T102--EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 丙酮 |
| 4 |  |  | T102 | T102--EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 丙酮 |
| 5 | T3 | 3 | T301-4 | T301-4-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 6 |  |  | T301-4 | T301-4-O2-01 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 7 |  |  | T301-4 | T301-4-O2-02 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 8 | T4 | 10 | T403 | T403-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 乙烯 |
| 9 |  |  | T403 | T403-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 乙烯 |
| 10 |  |  | T403 | T403-EXG-03 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 11 |  |  | T403 | T403-EXG-04 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 12 |  |  | T403 | T403-EXG-05 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 13 |  |  | T403 | T403-O2-01 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 14 |  |  | T403 | T403-O2-02 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 15 |  |  | T403 | T403-O2-03 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 16 |  |  | T403 | T403-O2-04 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 17 |  |  | T403 | T403-O2-05 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 18 | RB | 6 | RB06 | RB06-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 19 |  |  | RB07 | RB07-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 20 |  |  | RB07 | RB06-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 21 |  |  | RB08 | RB08-O2-01 | 柜内 | 氧气 | 惰性气体 |
| 22 |  |  | RB08 | R302-O2-02 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 23 |  |  | RB16-1 | RB16-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 24 | R1 | 2 | R107-2 | R107-2-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 丙酮 |
| 25 |  |  | R107-2 | R107-2-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 丙酮 |
| 26 | R2 | 4 | R203-4 | R203-4-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氨气 |
| 27 |  |  | R203-4 | R203-4-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氨气 |
| 28 |  |  | R203-4 | R203-4-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 29 |  |  | R203-4 | R203-4-O2-01 | 靠墙 | 靠墙 | 氧气 |
| 30 | R3 | 13 | R302 | R302-O2-01 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 31 |  |  | R305 | R305-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 32 |  |  | R305 | R305-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 33 |  |  | R305 | R305-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 34 |  |  | R306 | R306-EXG-01 | 通风橱 | 可燃气体 | 氢气 |
| 35 |  |  | R306 | R306-EXG-02 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 36 |  |  | R306 | R306-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 37 |  |  | R306 | R306-EXG-04 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 38 |  |  | R306 | R306-EXG-05 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 39 |  |  | R306 | R306-EXG-06 | 立柱 | 可燃气体 | 氢气 |
| 40 |  |  | R309 | R309-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 41 |  |  | R309 | R309-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 42 |  |  | R309 | R309-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 43 | R4 | 18 | R402 | R402-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 44 |  |  | R402 | R402-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 45 |  |  | R402 | R402-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 46 |  |  | R402 | R402-EXG-04 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 47 |  |  | R402 | R402-EXG-05 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 48 |  |  | R404 | R404-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 49 |  |  | R404 | R404-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 50 |  |  | R406 | R406-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 51 |  |  | R406 | R406-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 52 |  |  | R408 | R408-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 53 |  |  | R408 | R408-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 54 |  |  | R409 | R409-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 55 |  |  | R409 | R409-EXG-02 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 56 |  |  | R409 | R409-EXG-03 | 靠桌 | 可燃气体 | 氢气 |
| 57 |  |  | R409 | R409-EXG-04 | 靠桌 | 可燃气体 | 氢气 |
| 58 |  |  | R409 | R409-EXG-05 | 靠桌 | 可燃气体 | 一氧化碳 |
| 59 |  |  | R411 | R411-O2-1 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 60 |  |  | R411 | R411-O2-2 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 61 | R6 | 6 | R602 | R602-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 62 |  |  | R602 | R602-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 63 |  |  | R608 | R608-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 64 |  |  | R609 | R609-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 65 |  |  | R609 | R609-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 66 |  |  | R611 | R609-EXG-01 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 67 | R7 | 9 | R701 | R701-EXG-01 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 68 |  |  | R702 | R702-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 69 |  |  | R702 | R702-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 70 |  |  | R703 | R703-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 71 |  |  | R703 | R703-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 72 |  |  | R703 | R703-O2-01 | 靠墙 | 氧气 | 惰性气体 |
| 73 |  |  | R706 | R706-O2-1 | 立柱 | 氧气 | 惰性气体 |
| 74 |  |  | R713 | R713-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 75 |  |  | R713 | R713-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 76 | R8 | 14 | R803 | R803-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 甲烷 |
| 77 |  |  | R803 | R803-EXG-02 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 78 |  |  | R803 | R803-EXG-03 | 墙面 | 可燃气体 | 氢气 |
| 79 |  |  | R804 | R804-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 80 |  |  | R804 | R804-EXG-02 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 81 |  |  | R806 | R806-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 82 |  |  | R806 | R806-EXG-02 | 橱内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 83 |  |  | R811 | R811-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 84 |  |  | R811 | R811-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 85 |  |  | R811 | R811-EXG-03 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
| 86 |  |  | R811 | R811-EXG-04 | 橱内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 87 |  |  | R811 | R811-EXG-05 | 橱内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 88 |  |  | R813 | R813-EXG-01 | 柜内 | 可燃气体 | 氢气 |
| 89 |  |  | R813 | R813-EXG-02 | 靠墙 | 可燃气体 | 氢气 |
|  | R107控制柜 |  |  | 气体监控系统 | 氧气报警、可燃气体报警及阀门自动切断系统 |  |  |
|  | T108控制柜 |  |  | 气体监控系统 | 氧气报警、可燃气体报警及阀门自动切断系统 |  |  |
|  | 气路监控系统 |  |  | 消防控制中心 | 氧气报警、可燃气体报警及阀门自动切断系统 |  |  |

表3-6 部分新增独立供气管道气路系统工作清单（在线泄漏测试）

| 序号 | 位置 | 气体类型 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T203 | 二氧化碳 | 不锈钢316L(BA级)无缝钢管 | 1/4英寸 | m | 52 |
| 2 | T203 | 氮气 | 不锈钢316L(BA级)无缝钢管 | 1/4英寸 | m | 148 |
| 3 | T203 | 氦气 | 不锈钢316L(BA级)无缝钢管 | 1/4英寸 | m | 126 |
| 4 | T203 | 氩气 | 不锈钢316L(BA级)无缝钢管 | 1/4英寸 | m | 58 |
| 5 | T203 | 二甲基醚 | 不锈钢316L(BA级)无缝钢管 | 1/4英寸 | m | 17 |
| 6 | R803 | 氢气 | SS316 1/4"*0.035" BA |  |  |  |
| 7 | R803 | 甲烷 |  |  | m |  |
| 8 | R710 | 惰性气体 | SS316 1/4"*0.035" BA |  | m | 30 |

备注：以上资料统计至2025年5月，相关内容仅供参考，具体以现状为准。

4.服务方的技术、能力要求

为保证学校现有气路管道的有效性和专业性，以及检测结果的客观性、权威性，本次检测工作应严格按照国家及行业规范进行。计划实施前必须通过学校安全办公室的认可，方可开展现场检查工作。

该服务项目不支持转包或分包，参与本次检测服务的服务方应具有下要求（包含但不仅限于下列内容）：

- 服务方需具备由市场监督管理局出具且在有效期内的检验检测机构资质认定证书（提供扫描件加盖公章）。

- 服务方须持有的认定证书附页内容，需有“压力管道-压力测试”、“压力管道-安装监检”、“可燃气体报警装置”检测资质。

- 服务方需具备ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系的认证证书。

- 拟担任本项目的项目经理需持有工程师（中级或以上）职称资格，拟到场进行开展现场探测器检测工作的工作人员需具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：高压和低压电工作业）。（以上人员需提供相关资格证明材料或人员对应证书、提供服务单位为其购买的社保证明。）

- 服务方需具备气路管道安全评价评估、技术咨询能力，需熟悉自动报警控制系统的原理及运行，能提供相应的压力管道气路管道检测工作证明。

- 服务方需熟悉国家对压缩气体（包括高压气瓶、低温绝热钢瓶、气体发生器、低温液态气体气化装置等）相关管理规定。

本项目采用综合评分法，总分100分

评审项目的分值分配表

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10分 | 60分 | 30分 | 100分 |

商务评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 6分 | 自2021年1月1日起至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准），投标人承接高校实验室气路管道或检测实验机构气路管道的安全检测服务，提供一个得3分，提供2个或以上得6分；最高得6分。 （投标人需提供已完成项目的合同复印件或中标通知书加盖公章，项目时间以合同签订日期为准，如没有提供可供核实的支持材料或业绩类型不符合的视为业绩无效。） |
| 2 | 服务保障 | 4分 | 投标人具备ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系的认证证书 （投标人或投标人分支机构需提供以上内容的认证证书并加盖公章，原件备查，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不得分。） |
| 合计 |  | 10分 |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分。

技术评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织方案 | 10分 | 提供完整的服务人员组织架构，进度计划，检测设备进场计划，对重要节点能提供对应的措施等。综合对比进行评审： 1.总体思路清晰明确，组织方案完整合理，可操作性强的，得10分； 2.总体思路一般，组织方案基本合理，可操作性一般的，得6分； 3.总体思路差，组织方案基本合理，可操作性差的，得3分。 4.不提供不得分。 |
| 2 | 检测服务工作方案 | 25分 | 该服务项目需配合学校的科研及教学活动进行，在7天内（日历日）完成全部现场的检测和服务工作，工作计划需根据该时间要求，并以招标文件的表2-2技术服务依据为内容，对各服务项目进行工作细化。根据提供资料完善程度评审： 1.检测方法选用思路清晰明确（提供一周内完成的检测服务工作计划，应细化到每日的工作安排），对气路管道出现不同情况的处理方法有具体对策，制定了切实可行的防护应对方案（提供如何避免检测后造成的设备污染方法等），对该服务项目拟购买的保险类别，得25分； 2.检测方法选用思路一般，对气路管道出现不同情况的处理方法基本合理，防护应对方案一般，得15分； 3.检测方法选用思路差，对不同情况处理方法可操作性差，防护应对方案较差，得5分。 4.不提供不得分。 |
| 3 | 信息录入、更新标签、提出合理化建议等 | 5分 | 提供信息录入、更新标签、提出合理化建议等方案，综合对比进行评审： 1. 信息录入、更新标签、提出合理化建议措施内容详细、完整、科学、合理、针对性强，得5分； 2. 信息录入、更新标签、提出合理化建议一般，得3分； 3. 信息录入、更新标签、提出合理化建议措施较差，得1分； 4.不提供不得分。 |
| 4 | 服务项目的质量、环境和职业健康安全保障 | 10 | 校内实验室种类多且压力范围复杂，为确保检测方检测工作质量的可靠性和安全性，投标人针对本次检测服务的具体情况提供如何保障检测服务质量、环境和职业健康安全的各种措施及内容。综合对比进行评审： 1.服务的质量、环境和职业健康安全保障措施可靠性和安全性高，可操作性较强的，得10分； 2.服务的质量、环境和职业健康安全保障措施可靠性和安全性一般，可操作性一般的，得6分； 3.服务的质量、环境和职业健康安全保障可靠性和安全性差，可操作性差的，得2分。 4.不提供不得分。 |
| 5 | 投入仪器设备情况 | 5 | 提供本次技术服务需使用到的各种检测设备、检测仪器的校准证书，要求为投标人自有设备且在校准有效期内。同一类型的多台设备仅按照1分计算，提供一类得1分，最高得5分。 （提供仪器校准报告或鉴定证书等证书扫描件，仪器设备非自有、未按要求提供相关材料或扫描件不清晰导致无法识别的不计得分） |
| 6 | 项目负责人及其他工作人员 | 5 | 1.拟派本项目的项目负责人情况： （1）具有大学本科或以上学历； （2）具有机电类中级或以上技术职称证书； 以上条件同时满足得3分，其他情况不得分。 2. 拟派本项目的其他工作人员情况： 具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：高压和低压电工作业），提供一人得2分，最高得2分，未提供不得分。 （提供以上人员近3个月社保证明文件原件扫描件，提供以上人员的学历证书、职称证书、特种作业人员证书扫描件。以上项材料原件备查，未提供或提供不清晰导致无法判断的，不计得分。） |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

价格评审表

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×30 |

价格分计算方法：满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值。