## 部件价格表
电镜实验室多联机空调/除湿机部件维修价格表
| Multi-connected AC unit | Price 价格
1 | Multi-connected unit compressor 压缩机
2 | Variable frequency control circuit board 变频基板
3 | Filter electromagnetic wave circuit board 滤波基板
4 | Multi-connected unit main board 室外机控制主板
5 | High pressure sensor 高压传感器
6 | Low pressure sensor 低压传感器
7 | Four-way valve 四通阀
8 | Electromagnetic expansion valve 电子膨胀阀阀体
9 | Outdoor unit fan motor 室外机风扇电机
10 | Relay 继电器
11 | R410 refrigerant R410冷媒 10kg/瓶
12 | Condenser 冷凝器
13 | Evaporator 蒸发器
14 | Controller 控制器
Dehumidifier
1 | Control system 控制系统
2 | Fan 电风机
3 | Heating module 加热模
4 | High-temperature fan 高温风机
5 | Travel switch 行程开关
6 | Drainage Control Module 排水控制模块
7 | Compressor 压缩机

## 空调年度维护考核表
广东以色列理工学院电镜室空调年度维护考核表
维保单位 |  |  | 考核 | 年度 | 备注
周期
序号 | 考核项目 | 考核内容 |  | 得分
1 | 强制条款 | 履约中是否存在下列情形：1. 质量伪劣；2. 不守信誉；3.被公开曝光；4.出现安全事故；5.对存在问题未按要求整改或被处以停业、吊销相关资质证等。若存在可直接评价为不合格。 |  | 合格
口不合格
2 | 服务质量 | 维保服务符合现行相关国家规范、标准和行业要求:所需设备，备件，材料等符合现行相关国家规范，技术要求及质量标准；满足三菱多联机、鑫松除湿机和天加新风机维保服务的技术指标、质量要求。验收合格率达到100%，13～15分；维护首验不合格通过整改后验收合格，6～12分；二次以上验收不合格，0～6分。每项不合格扣1分。
（15分)
3 | 应急服务处理(20分） | 技术支持：主动有效，8～10分；被动有效，4～8分；被动无效，0分。每项不合格扣2分。
应急服务:：及时，9～10分；被动，2～8分；消极，0～3分。每项不合格扣1分
4 | 安全防范 | 遵守学校规章制度，安全责任心强。安全措施到位，9～10分；安全措施欠缺积极整改的，3～8分；安全措施不到位且未按要求整改的，0～3分。每项不合格扣1分。
(10分)
5 | 服务及时性（20分） | 按时完成日常维保及紧急故障处理，10分；有3次以及下未按期完成的，5分；有3次以上未按期完成的，0分。
服务响应时间符合承诺，紧急故障事项30分钟内到达现场，10 分；履约中出现未按服务响应时间承诺到达现场的，每次不响应扣2分。
6 | 设备保养有效性（15分） | 能及时按合同需求计划时间进行保养，保养效果良好，12～15分；缺少保养和检查，或设备保养质量一般，3～12分；没按计划进行保养，导致设备运行状态差，0分。每项不合格扣1分。
7 | 有效性 | 相关项目团队人员配备齐全，分工合理，在技支术持、备品备件等方面能够满足学校方电镜室空调维保的需要，有效协调工作开展，8～10分；存在不足的，0～8分。每项不合格扣2分。
（10分）
8 | 服务态度 | 相关方服务人员礼貌和蔼、服务周到，“用户第一”思想贯穿技术支持、维护保养、更换设备、清洗等项目全过程，8～10分；存在不足的，0～8分。每项不合格扣2分。
(10分)
考核总分
考评务服结论
考核总分85分（含85分）以上为“优”按合同支付服务费；低于85分为“良好”每扣1分按年维保费的1%扣除；低于65分为“差”视为考核不合格，按年维保费的30%扣除；全年两次考核不合格启动退出机制。

## 空调设备维修单
|  | 广东以色列理工学院 |  |  | 编号 |  | GTIIT/2025-2026
[5 empty] | 页码 |  | 第1页 / 共1页
电镜空调设备维修单（GTIIT HVAC) |  |  |  |  | 文件类型：附件
故障 情况 | 所属校区：□北校区 故障描述：
按故障发生时间分类：□早发性故障 □突发性故障 □渐进性故障 □复合型故障 按故障类型分类：□程序故障 □电气故障 □机械故障 □液压故障□其他故障 紧急程度：□紧急 □非紧急 引起的额外损失：□财产损失 □人员受伤
| 实物位置： |  |  | 报修人： |  | 报修日期：
对应 措施 | 是否在质保期内：□ 是 □否 |  |  | 故障责任： □供方原因 □内部原因 □自然原因
维修记录（维修人员 填写） | 故障分析 |  | 维修服务内容 |  | 更换的部件或零件（型号、规格、品牌、数量等） |  | 维修人员及日期
维修工时 | 维修开始时间 |  | 维修结束时间 | 维修工时 | 设备管理员
备注 | □ 维修服务内容与《广东以色列理工学院空调设备维保方案》一致； □维修服务内容与《广东以色列理工学院空调设备维保方案》不一致，另外附页说明与维修方案差异的部分
维修验收 | 维修结论 |  | □故障全部消除 | □故障部分消除，可使用 | □故障未消除，无法使用 |  | □其他
后续需跟踪项：
维修单位名称
武汉康尔斯特电磁屏蔽科技有限公司
税后维修费用及质保期 （更换配件超500元） | 供应商维修费用 （元） |  | 物流费用（元） | 配件抵扣金额 （元） | 维修配件耗材费用（元） |  | 质保期（月）
其他说明项：
Note on B18: 未抵扣配件前

## 空调设备清洗记录表
|  | 广东以色列理工学院 |  |  | 编号 |  | GTIIT/2025-2026
[5 empty] | 页码 |  | 第1页 / 共1页
电镜室空调设备清洗记录表（GTIIT HVAC) |  |  |  |  | 文件类型：附件
基本信息 | ①清洗方案： 室内机：拆下面盖，均匀喷清洁剂于蒸发器，清洗室内/外机过滤网、盘管、管道等，用 高压水枪冲洗洗蒸发器上散热翅片，装回拆下部件； 冷水系统空调末端机组深度清洗蒸发器、托水盘，过滤网，面板外观保洁及清通管道； 室外机：用高压水枪均匀喷洒清洁室外机散热翅片/冷却塔填料并擦拭外观，同时清除异物； 恒温恒湿机和全新风系统：恒压自来水冲洗风口滤网，清洁表冷器和风机盘管及其积水盘，并擦拭机组外观； ②清洗效果： 确保蒸发器和进风口、出风口清洁，保持风机表面及风管外面清洁； 确保室外机散热良好，外观清洁； 确保室外机组散热翅片清洁； 确保全新风机机组和恒温恒湿机组进风口滤网清洁，风机盘管、表冷器和水盘清洁无杂物； 确保冷却塔外观干净，填料清洁无杂物，托水盘清洁，水质良好；
清洗区域：
| 空调设备位置： |  |  | 清洁人员： |  | 日期：
对应措施（管理员填写） | 是否在质保期内：□ 是 □否 |  |  | 清洗频率：
清洁工时 | 开始时间 |  | 结束时间 | 清洁工时 | 设备管理员
清洗保养验收 | 清洁效果 （抑菌/消毒/散热） |  | □良好 | □一般 | □较差 |  | □其他
后续需跟踪项：
维保单位名称
验收人员

## 多联机空调机组
设备维护保养单-多联机空调机组
维保区域：
序号 | 保养内容 |  | 方法 | 合格要求 | 保养周期（月） | 计量器具编号 | 维保结果数值记录 | 更换添加的备件耗材代码 | 更换添加的备件耗材数量 | 备注
1 | 室内机 | 检查室内机外观 | 目视 | 外观完好，无破损和变形现象 | 6
2 |  | 检查控制开关各功能 | 目视、操作 | 室内机启停正常，温度变化明显，风速可以进行调整 | 6
3 |  | 检查室进出风口、温度 | 测量 | 出风温度和回风温度正常 | 6
4 |  | 检查室内机是否异响、滴水等 | 目视、操作 | 室内机无异响、漏水 | 6
5 |  | 检查空气过滤网堵塞情况 | 目视 | 无明显脏堵，翅片表面有金属光泽 | 6
6 | 室外机 | 检查室外机外观 | 目视 | 外观完好，无破损和锈蚀现象 | 6
7 |  | 检查管路和压缩机 | 目视 | 是否异常或结霜 | 6
8 |  | 检测压缩机工作电压、工作电流、三相平衡度 | 测量 | 在有效范围内 | 6
9 |  | 检查压缩机油位、油质状态 | 目视，操作 | 油位达2/3，油质无明显浑浊 | 6
10 |  | 检测压缩机绕组的绝缘电阻 | 测量 | 在有效范围内 | 6
11 |  | 检查压缩机过载保护装置 | 操作 | 过载试验动作灵敏 | 6
12 |  | 通过压力表检测系统运行压力 | 操作 | 压力在有效范围内，并根据需要补充制冷剂 | 6
13 |  | 清洗换热器翅片 | 操作 | 无灰尘 | 6
14 |  | 检查室外机噪声、振动、异味 | 目视 | 无噪声、振动、异味 | 6
15 |  | 检查散热风扇外观 | 目视 | 无损坏、无卡死 | 6
16 |  | 检测散热风扇电机工作电压、工作电流、噪声等 | 测量 | 在有效范围内，电机轴承润滑 | 6
17 |  | 校正高低压开关 | 操作 | 动作正常，灵敏 | 6
18 |  | 检查线路是否有老化现象，电线是否紧固 | 操作 | 线路无老化，接线牢固 | 6
19 | 连接制冷剂管和电源线检查 | 检查管线外表的绑带情况、保温层 | 目视 | 绑带缠绕整齐，无破损现象，保温层无开裂、破损、漏水 | 6
20 | 多联机集控系统 | 检查多联机集中控制系统 | 操作 | 系统操作正常，温控器能够根据环境温度及时反馈 | 6
维保情况说明：
保养单位：
注： ①多人参与保养时，需在签名时列出各自保养内容的序号； ②如由风电外部单位保养的，外部单位使用的计量器具需提供校准报告扫描件； ③结果记录:有数值的记录数值，无数值的记录√或X，X的需说明后续处理项； |  |  |  |  | 保养人/日期： |  | 使用人/日期: |  | 设备管理员/日期

## 转轮除湿机机
设备维护保养单-转轮除湿机
维保区域：
序号 | 保养内容 |  | 方法 | 合格要求 | 保养周期（月） | 计量器具编号 | 维保结果记录 | 更换添加的备件耗材代码 | 更换添加的备件耗材数量 | 备注
1 | 转轮除湿系统 | 检查转轮除湿是否正常运转 | 测量 | 转轮除湿转盘转动正常，除湿芯无堵塞，电机链条传动平稳 | 6
2 |  | 转轮电机固定螺栓紧固/接线盒接线端子 | 操作 | 螺丝无松动现象 | 6
3 |  | 检测转轮电机绕组的绝缘电阻 | 测量 | 在有效范围内 | 6
4 | 风机系统 | 检查离心风机及电机的运行状况，测量电机工作电压、工作电流等参数 | 测量 | 在有效范围内 | 6
5 |  | 风机轴承加注润滑油 | 操作 | 新油挤出 | 6
6 |  | 校正传动皮带的张紧度，更换已磨损的传动部件 | 操作 | 张紧度合适，部件无存在磨损 | 6
7 |  | 检查导风叶轮 | 操作 | 检查导风叶轮有无污物和磨损 | 6
8 |  | 检查风机电机紧固情况，及时拧紧固定件 | 操作 | 螺丝无松动现象 | 6
9 | 过滤段 | 清洗出风和回风滤网 | 操作 | 无灰尘 | 6
10 | 再生热系统 | 检查不锈钢电加热管 | 操作 | 无破裂，绝缘电阻在0.5MΩ以内 | 6
11 |  | 检查温度传感器 | 测量 | 测量温度传感器电阻和房间实测反馈温度是否正常 | 6
12 |  | 校正辅热和再生热装置的控制参数 | 操作 | 符合安全性能的要求 | 6
13 | 电气系统 | 检查空气开关、交流接触器、热继电器、微继电器动作情况，确保各其运行正常 | 操作 | 动作正常 | 6
14 |  | 检查各传感装置感测灵敏度是否正常，及时修复或更换 | 操作 | 灵敏度符合要求 | 6
15 |  | 检查电控箱整洁 | 操作 | 电控箱无灰尘杂物 | 6
16 |  | 检查液晶集中控制器 | 检查 | 检查液晶集中控制显示正常，无报警 | 6
17 |  | 检查控制器、手操器，校正机组控制参数 | 操作 | 控制参数符合实际使用要求 | 6
18 |  | 接线端子有无松动 | 操作 | 压实无松动 | 6
19 | 整机调试 | 电控系统模拟调试，检查各电器动作、程序是否合符要求 | 操作 | 运行状态正常 | 6
20 |  | 整体和管道固定情况 | 检查 | 整体基座与地面固牢固，管道无振动异响 | 6
21 |  | 开机精准调试 | 操作 | 工况正常 | 6
维保情况说明：
保养单位：
注： ①多人参与保养时，需在签名时列出各自保养内容的序号； ②如由风电外部单位保养的，外部单位使用的计量器具需提供校准报告扫描件； ③结果记录:有数值的记录数值，无数值的记录√或X，X的需说明后续处理项； |  |  |  |  | 保养人/日期： |  | 使用人/日期: |  | 设备管理员/日期

## 全新风空调机组
设备维护保养单-全热交换新风机组
维保区域：
序号 | 保养内容 |  | 方法 | 合格要求 | 保养周期（月） | 计量器具编号 | 维保结果记录 | 更换添加的备件耗材代码 | 更换添加的备件耗材数量 | 备注
1 | 风机系统 | 检查离心风机及电机的运行状况，测量电机工作电压、工作电流等参数 | 测量 | 在有效范围内 | 6
2 |  | 风机轴承加注润滑油 | 操作 | 新油挤出 | 6
3 |  | 检查导风叶轮 | 操作 | 检查导风叶轮有无污物和磨损 | 6
4 |  | 风量和风压检测 | 测量 | 风量和风压正常 | 6
5 |  | 检查风机电机紧固情况，及时拧紧固定件 | 操作 | 螺丝无松动现象 | 6
6 | 过滤段 | 全热过滤网更换或清洗、消毒 | 操作 | 清洗后用手触摸后,没有尘土 | 6
7 | 系统参数 | 检查管道 和风阀 | 操作 | 开启关闭正常，无卡死，有锈蚀及时刷漆和润滑修复 | 6
8 |  | 检查新风出风温度 | 检查测量 | 新风出风温度与设置一直 | 6
9 |  | 检查新排风阀门联动 | 检查 | 检查新排风联动风量是否正常 | 6
10 |  | 检查温度传感器 | 测量 | 测量各温度传感器电阻和房间实测反馈温度是否正常 | 6
11 |  | 检查风管和风阀灵敏度 | 操作 | 风管无漏风，风阀无卡阻 | 6
12 | 电控系统 | 校对压力保护开关和控制阀体的设定值 | 操作 | 设定值符合要求 | 6
13 |  | 检查各传感装置感测灵敏度是否正常，及时修复或更换 | 操作 | 灵敏度符合要求 | 6
14 |  | 检查电控箱整洁 | 操作 | 电控箱无灰尘杂物 | 6
15 |  | 检查控制器、手操器，校正机组控制参数 | 操作 | 控制参数符合实际使用要求 | 6
16 |  | 接线端子有无松动 | 操作 | 压实无松动 | 6
17 | 机体结构清洁及维护 | 检查机体内、外各零部件的紧固情况 | 操作 | 各零件结构牢固，无松动 | 6
18 |  | 检查箱体密封情况 | 触摸 | 无漏风 | 6
19 |  | 整体设备外观清洁 | 操作 | 外观整洁，无灰尘 | 6
20 | 整机调试 | 电控系统模拟调试，检查各电器动作、程序是否合符要求 | 操作 | 运行状态正常 | 6
21 |  | 整体固定情况 | 检查 | 整体基座与地面固牢固 | 6
22 |  | 开机精准调试 | 操作 | 工况正常 | 6
维保情况说明：
保养单位：
注： ①多人参与保养时，需在签名时列出各自保养内容的序号； ②如由风电外部单位保养的，外部单位使用的计量器具需提供校准报告扫描件； ③结果记录:有数值的记录数值，无数值的记录√或X，X的需说明后续处理项； |  |  |  |  | 保养人/日期： |  | 使用人/日期: |  | 设备管理员/日期