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1. [bookmark: _Toc209090999][bookmark: _Toc209101893]采购需求书

1. 项目概况：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]    广东以色列理工学院严格执行国家现行关于安全、健康和环保的相关法律、法规的规定。因学校教学及科研实验室从事的多项实验活动需要使用到通风橱（柜），在实验操作时会产生各种有毒有害气体、臭气、蒸汽以及易燃、易爆、腐蚀性物质，特别是有害且危险的气体及产生大量热的实验中，需将气体污染源控制在通风橱（柜）内进行实验。为有效防止实验中的污染物质向实验室内、外扩散，保护校内实验人员及实验室内其他人员的健康及安全，避免造成人员伤害、形成职业病危害因素侵害及设备受损的事故发生，保证校内实验室通风橱（柜）的排气功能可符合相关规定及出厂技术标准；保证通过通风集中收集并有效排出实验中产生的有害气体，使实验环境达到安全和适合操作的要求，现拟委托专业技术检测服务机构对校内的通风橱（柜）进行常规检测服务。
2. 项目基本情况：
1. 项目名称：广东以色列理工学院实验通风橱（柜）2026年检测服务项目
1. 项目地点：汕头市金平区大学路241号（广东以色列理工学院北校区）
1. 项目预算：人民币 7.2 万元（含税）。
1. 服务期： 签订正式合同后一个月内完成检测并提供书面检测报告。
1. 评标方法：综合评分法。
1. 报价要求：投标总价应包含为完成本需求书所述全部工作内容所需的人工、管理、利润、验收、税金、保险等一切费用。
1. 付款方式：项目完成验收后100%付款。
3. [bookmark: _Hlk134544445]合格投标人的资格要求：
1. 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税票、完税凭证等、依法免税则提供相应证明材料）。
2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（如社保缴费发票、税务系统打印的缴费凭证等，依法无需缴纳的提供相应证明材料）。
3. 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，若招标人查询结果与投标人提供的截图不一致，以招标人于投标截止时间当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式见投标函）
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式见投标函）
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式见投标函）
7. 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（提供承诺函，格式见投标函）
8. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（提供承诺函，格式见投标函）
9. 投标人已按招标公告要求成功报名。（由招标人核实）

4. 采购范围及内容：
1. 检测服务工作量清单
	No.
	需检测的通风柜型号尺寸
	检测数量

	1
	1200*890*2730mm
	196

	2
	1800*890*2730mm
	10

	3
	[bookmark: OLE_LINK8]1984*890*2730mm，走入式通风柜
	1

	4
	2400*890*2730mm
	44

	5
	2400*890*2730mm，走入式通风柜
	3

	6
	净气型无管道，SF-DJ1000
	1

	合计
	255台

	备注：该数量为预估数量，最终以合同约定的单价及实际检测台数进行本项目结算。


1. 服务要求：
2.1检测依据及要求使用仪器
	检测项目
	检测参考依据
	要求仪器名称/型号

	[bookmark: OLE_LINK7]计算规定时间内设备的排风量（m3/h）
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]德国Wesemann等进口品牌通风橱：依照原厂提供的Wesemann LABORATORY FUME CUPBOARD USER MANUAL中检查维修相关规定，参考EN14175-3、EN 14175-6欧洲标准的取样方法，在通风橱窗口取得进风平均面风速后折算规定时间内排风量，比对设备铭牌标注的设计参数判定是否符合厂家性能要求。
	风速仪

	面风速
	国产通风橱，面风速检测要求不得低于JBT6412-2025《排风柜》的相关标准要求
	风速仪

	照度
	国家计量技术规范及室内工作场所照明。
	照度计

	噪声
（dB）
	1. 《职业危害因素接触限值》 (GBZ/T 189.6-2007)
1. 《工作场所职业病危害作业分级 第4部分》（GBZ/T 229.4-2012）
1. 《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》 (GBZ/T 189.8-2007）
	声级计

	外观检查
	1. 柜内试验台面、两侧及背面，是否有锈蚀或破损情况。
1. 柜门玻璃是有破裂、污损的情况。
1. 限位器是否失效。
1. 规范要求的警示和指令标识是否缺失。
1. 柜门是否两侧平衡，动作是否顺滑。 
1. 其他检查发现的问题。
	目测及动作



2.2工作流程及工作量清单
	序号
	内容
	要求

	1
	检测方案
	根据服务要求，编制专项检测工作方案，包括工作计划、单位资质、人员信息、作业人员工伤保险证明等。

	2
	技术交底
	提交检测工作方案，委托方与服务方进行技术交流，确定具体施工时间、方法，确保服务方根据委托方意见对检测工作方案进行修改。

	3
	现场工作
	服务方按照已审核的检测工作方案，在委托方的确认下进行现场技术服务，如有需提供的证明材料应在作业前提交。

	4
	交付成果
	服务方交接服务成果，按合同约定内容出具符合资质及校方要求的检测报告。

	5
	项目验收
	服务方配合委托方提供验收需要的证明材料或签名，服务项目完成。



2.3★要求检测服务完成时间，提供承诺函，格式自拟。
	No.
	位置
Site
	数量
Quantity
	要求完成日期
Date

	1
	教学楼
	164
	合同签订后10个日历日内完成现场数据采集工作

	2
	科研楼
	91
	合同签订后15个日历日内完成现场数据采集工作

	合计
	255台

	备注：
1.具体检测时间根据检测方与学校进行协调安排。




1. ★承诺如发生检测数据未能符合相关技术标准要求的情况，投标人应将检测结果及时与招标人进行交底，协助分析故障原因及提出改进建议。招标人自行组织修复后，再由投标人重新进行一次检测，该部分重新检测内容不增加费用。且复检内容不收费且投标人应根据复检结论出具校准证书/报告。提供承诺函，格式自拟。
1. ★投标人应持有检验检测机构资质认定标志（CMA），可按照检测要求出具检测报告，提供具有效期内的CMA资质证书扫描件。
1. 投标人在报价前可参加现场勘察，确认设备型号、数量、位置和检测方法等现场设备信息。
1. 中标人检测完毕后，设备应粘贴设备年度检测标签,包含检测日期，设备编号、下次年度检验日期等。标签材质应便于下一年的更替而不留痕迹。
1. 中标人在完成现场采集数据后10个工作日内出具电子检测报告，20个工作日内提供纸质检测报告（一式四份）。
1. 呈现成果应体现包含检测问题的汇总以及问题的跟进建议（如涉及到检测报告的统一格式，可在报告外提供补充文件）。建议内容应具体，且兼具可行性、有效性、时效性、经济性，和符合规范要求。




1. [bookmark: _Toc209101894]评标办法
0. 概述
    本次评标采用综合评分法（总分100分），即以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。
注：
1. 该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。
2.招标文件所要求的证书、资质等各类证明材料，如需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的按无效材料处理。

0. 评标流程及步骤
（一）资格审查
     评标小组根据第一部分“合格投标人的资格要求”对投标人的资格逐项进行审查；只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

（二）符合性审查
[bookmark: _Hlk209701523]    评标小组根据《符合性审查内容》对投标人的符合性逐项进行审查；只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。
 
	序号
	符合性审查内容

	1
	投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。

	2
	按规定提供《投标函》。

	3
	按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

	4
	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。

	5
	投标文件满足项目采购需求书带★条款的实质性要求。



【注：评标小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、工期、质保期等核心条款）。投标人拒绝澄清或澄清后仍不符合要求的，按无效投标处理。】

（三）评分内容及标准
	评分项目的分值分配表

	[bookmark: OLE_LINK13]评分项目
	商务技术部分
	价格部分
	总分

	评审权重
	70分
	30分
	100分



a.商务技术评审（总计：70分）
 商务技术评审满分为70分。各评委对通过符合性审查的投标人对照以下商务技术评审标准进行评审和比较，并量化打分；取各个评委对该投标人的商务技术评分的算术平均值作为该投标人的商务技术得分。（四舍五入后，精确到小数点后两位）
	序号
	评审因素
	分值
	评审标准

	1
	检测能力证明
	26
	投标人需具备本项目的检测技术能力，能力范围对应以下标准，相关能力需在市场监督管理局质量信息公示平台可公开查询。投标文件中需附平台附表查询截图作为佐证材料。
1. 《排风柜》（JB-T 6412-2025） 
2. 《无风管自净型排风柜》（JG/T 385-2012）
3. 《实验室变风量排风柜》（JG/T 222-2007）
4. 《照明测量方法》（GB/T5700-2023）
5. 《实验室家具通用技术条件》 (GB 24820-2024)
6. 《职业危害因素接触限值》 (GBZ/T 189.6-2007)
7. 《工作场所职业病危害作业分级 第4部分》（GBZ/T 229.4-2012）
8. 《工作场所物理因素测量 第8部分 噪声》 (GBZ/T 189.8-2007）
9. 《声学 环境噪声的描述、测量与评价 第2部分 声压级测定》（GB/T3222.2-2022）
10. 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）
11. 《工业通风机用标准化风道性能试验》（GB/T1236-2017）
12. 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）
13. 《学校卫生综合评价》（GB/T18205-2012）
评分标准：满分26分，每提供一个得2分，未按要求提供不得分。

	2
	技术参数响应程度
	5
	进行检测的各项检测工具（风速仪、照度计、声级计及其检测工具等）完全满足技术参数表，并提供上述检测工具有效期内的检测报告作为设备符合性的证明材料。
评分标准：满分5分，每提供一个得1分，未按要求提供不得分。

	3
	项目服务能力
	4
	投标人提供2024年至今已完成的通风橱检测类项目合同关键页复印件+验收报告或发票。
评分标准：满分4分，每提供一份有效合同得1分，未按要求提供不得分。注：提供合同关键页、验收报告或发票等复印件加盖公章，不提供或提供不全不得分。

	4
	
	20
	要求投标人提供拟交付的正式检测报告完整模板，包括且不限于内容必须覆盖检测参考标准、全量检测数据项、检测结论、针对性整改建议四大核心模块。：
评分标准：满分20分，分值对应以下内容。
1. [bookmark: _Hlk176181108]检测标准引用完整合规（覆盖GB/T 38574-2020《实验室通风柜安全技术要求》等现行有效国家/行业标准，且溯源逻辑清晰）、所有通风橱必检数据项（计算规定时间内设备的排风量、面风速、噪声、照度、泄漏浓度等）无遗漏、检测结论判定精准、整改建议可直接落地执行，得14-20分。
2. 检测标准引用存在1-2项非核心遗漏、核心检测数据项基本齐全、检测结论表述清晰、整改建议具备基本参考性，得7-13分。
3. 检测标准引用缺失核心强制标准、核心检测数据项存在3项及以上遗漏、检测结论模糊、整改建议无实际指导意义，得1-6分。
4. 未按要求提供报告模板，或提供的模板完全不符合通风橱检测报告规范，得0分。

	5
	
	15
	投标人针对本项目编制完整专项技术服务方案，内容必须覆盖工作计划、现场检测服务方案、项目团队配置三大核心模块，同步按要求提供项目负责人1年以上本单位社保证明、相关作业人员工伤保险证明材料。
评分标准：满分15分，分值对应以下内容。
1.工作计划清晰明确，精准匹配高校实验室作息安排错峰进场，无教学科研冲突；服务方案覆盖现场采样、数据核验、报告出具全流程，含高校实验室专属安全管控细则；项目团队配置齐全，项目负责人1年以上社保证明、作业人员工伤保险证明全部真实有效且可溯源，整体方案针对性强、可直接落地，得11-15分。
2.工作计划基本完整，无明显时间冲突；服务方案覆盖核心检测流程，具备基础安全注意事项；项目团队配置符合要求，社保证明、工伤保险证明齐全，整体方案无明显疏漏，得6-10分。
3.工作计划模糊笼统，未明确进场时间节点；服务方案仅罗列通用检测步骤，无针对性内容；项目团队材料存在缺失或不符合要求，整体方案可落地性差，得1-5分。
4.未提交专项技术服务工作方案，或方案完全不匹配本项目通风橱检测需求，本项得0分。

	合计
	70
	



b.价格评审（总计：30分）：
i. 评标基准价确定：评标基准价为满足实质性招标文件要求最低的评标价，其价格分为满分。若投标人的投标价高于报价上限，则其投标文件按无效投标处理。

ii. 价格得分计算：
各有效投标人的价格得分按以下公式计算：
投标人价格得分 = (评标基准价 / 投标总价) × 30
注：价格评审为客观计算得分；以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。
c.计算综合得分：（满分100分）
  投标人总得分=商务技术得分+价格得分（四舍五入后，精确到小数点后两位）
（四）评审中出现下列情形之一的，评标小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的供应商中报价第二低的供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%
3.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
    评标小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述三种情形之一的，应当要求其在接到澄清通知后合理的时间内（不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供书面说明（具体项目成本测算等）及必要的证明材料。投标人拒绝澄清或未在规定时间内提供说明材料的，视为不能证明其报价合理性。投标人不能证明其报价合理性的，提供的说明材料明显虚假或与投标文件矛盾的，评标小组应当将其作为无效投标处理。
（五）定标和授标：
[bookmark: _Toc209101895]1.评标小组进行综合评审及推荐成交候选人：在通过资格审查和符合性审查的投标人中，按其评审总得分由高到低进行排序。评审总得分相同的，名次按商务及技术部分得分由高到低进行排序。排名第一的投标人为第一成交候选人。
2.若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。
3.评标结束后，中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。
4.投标人存在以下情形之一的，取消中标资格：
1. 围标、串标、欺诈等违法违规行为；
1. 被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；
1. 处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结状态。
    上述情形在评标阶段发现的，按无效投标处理；在中标结果公示阶段发现的，取消中标候选人资格；在公示期满后发现的，招标人有权取消中标资格并依法追究相关责任。

1. 投标文件格式

投标人需按下列要求提供投标文件（需加盖单位公章和骑缝章）：
1. 投标函（按附件1格式提供）；
2. 投标人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（按附件2和附件3格式提供）；
3. 关于合格投标人的资格要求的证明材料；
4. 采购内容响应文件（请按采购内容的实际情况进行响应，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离，若有偏离请提供偏离简述，对带“★”条款的任何负偏离，将导致投标无效。）；
5. 服务方案&施工计划&报告样式；（其他招标文件要求的内容若有）
6. 拟投入团队资料（附证书及投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明）；
7. 其他承诺(响应时间、服务承诺函等）：
8. 招标文件要求的相关证明材料；
9. 分项报价表；
10. 报价表/投标一览表（按附件4格式提供）。
11. 

[bookmark: _Toc209091000][bookmark: _Toc209091790]附件1
投  标  函
致：广东以色列理工学院
我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院实验通风橱（柜）2026年检测服务项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。
在此我方声明如下：
1. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。
1. 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
1. 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。
1. 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
1. 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。
1. 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。
1. 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。
1. 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。
1. 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
1. 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。
1. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：  
地址：_________________________     
电子邮箱：_______________________联系方式：_______________
投标人法定代表/授权代表签字：_______________________                    
投标人名称（加盖公章）：_______________________                               
        
[bookmark: _Toc37581429]签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。
[bookmark: _Toc209091001]
附件2
[bookmark: _Hlk209022390]法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

         同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：                        

联系电话（手机号码）：                        

营业执照号码：                            
主营：
企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处












[bookmark: _Hlk209091216]

附件3
法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院
                           （投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的                                      招标活动。
             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。
 
投标单位名称（公章）：                           

法定代表人（签字或签章）：                              
日期：     年   月   日

授权代表（签字）：                    
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。



日期：     年   月   日










说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。
[bookmark: _Toc209091792][bookmark: _Toc209091003]
附件4
报价表(开标一览表)

项目名称：广东以色列理工学院实验通风橱（柜）2026年检测服务项目
货币单位：元/人民币
	序号
	
报价内容

	投标价

	1
	
	小写：￥

	总价
	小写：￥                      
大写：人民币      元                        

	备注：
 1. 总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括采购需求书要求的全部内容。
[bookmark: _Toc509412018] 2. 总报价中必须应包含服务期限内的各项人工、物料、交通、运输、利润、税金、保险等完成该项目全部服务内容的费用。
 3. 投标总价超过项目预算为无效投标。


[bookmark: _Toc209091004] 
 
投标人名称:（盖章）            

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：     

[bookmark: _Hlk209016969]日期：     年   月   日

